| 池州市城市公共供水水质信息公告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开 单位 | 池州市供水有限公司 |  | 公开 项目 |  |  | 出厂水 “97项”半年检指标 |  |  | 采样地点 采样数量 |  | 民生、江口 两个水厂 300L |  |
| 采样 时段 | 2024上半年度 |  | 检测 单位 |  |  | 安庆市庆润水质检测有限公司 |  |  | 执行标准 |  | 生活饮用水卫生标（GB5749-2022) |  |
| 水质监测结果：所检样品的项目均符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检测指标 | 单位 |  | 标准值 | 民生水厂出厂水 |  | 江口水厂出厂水 | 监测结果范围 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 最大值 |  | 最小值 |  | 平均值 |
| 1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL |  | 不应检出 | 未检出 |  | 未检出 | 未检出 |  | 未检出 |  | 未检出 |
| 2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL |  | 不应检出 | 未检出 |  | 未检出 | 未检出 |  | 未检出 |  | 未检出 |
| 3 | 菌落总数 | CFU/mL |  | ≤100 | 7 |  | 9 | 9 |  | 7 |  | 8 |
| 4 | 砷 | mg/L |  | ≤0.01 | 0.0011 |  | 0.0015 | 0.0015 |  | 0.0011 |  | 0.0013 |
| 5 | 镉 | mg/L |  | ≤0.005 | ＜0.0005 |  | ＜0.0005 | ＜0.0005 |  | ＜0.0005 |  | ＜0.0005 |
| 6 | 铬（六价） | mg/L |  | ≤0.05 | ＜0.004 |  | ＜0.004 | ＜0.004 |  | ＜0.004 |  | ＜0.004 |
| 7 | 铅 | mg/L |  | ≤0.01 | ＜0.0025 |  | ＜0.0025 | ＜0.0025 |  | ＜0.0025 |  | ＜0.0025 |
| 8 | 汞 | mg/L |  | ≤0.001 | 0.00020 |  | 0.00036 | 0.00036 |  | 0.00020 |  | 0.00028 |
| 9 | 氰化物 | mg/L |  | ≤0.05 | ＜0.002 |  | ＜0.002 | ＜0.002 |  | ＜0.002 |  | ＜0.002 |
| 10 | 氟化物 | mg/L |  | ≤1.0 | 0.208 |  | 0.211 | 0.211 |  | 0.208 |  | 0.210 |
| 11 | 硝酸盐（以N计） | mg/L |  | ≤10 | 1.37 |  | 1.44 | 1.44 |  | 1.37 |  | 1.40 |
| 12 | 三氯甲烷 | mg/L |  | ≤0.06 | 0.0175 |  | 0.0061 | 0.0175 |  | 0.0061 |  | 0.0118 |
| 13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L |  | ≤0.1 | 0.0084 |  | 0.0016 | 0.0084 |  | 0.0016 |  | 0.0050 |
| 14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L |  | ≤0.06 | 0.0027 |  | 0.0009 | 0.0027 |  | 0.0009 |  | 0.0018 |
| 15 | 三溴甲烷 | mg/L |  | ≤0.1 | ＜0.0015 |  | ＜0.0015 | ＜0.0015 |  | ＜0.0015 |  | ＜0.0015 |
| 16 | 三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和） | / |  | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.47 |  | 0.15 | 0.47 |  | 0.15 |  | 0.31 |
| 17 | 二氯乙酸 | mg/L |  | ≤0.05 | ＜0.0010 |  | 0.0034 | 0.0034 |  | ＜0.0010 |  | 0.0022 |
| 18 | 三氯乙酸 | mg/L |  | ≤0.1 | ＜0.0044 |  | ＜0.0044 | ＜0.0044 |  | ＜0.0044 |  | ＜0.0044 |
| 19 | 氯酸盐 | mg/L |  | ≤0.7 | 0.0696 |  | 0.0979 | 0.0979 |  | 0.0696 |  | 0.0838 |
| 20 | 色度（铂钴色度单位） | 度 |  | ≤15 | ＜5 |  | ＜5 | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |
| 21 | 浑浊度 | NTU |  | 1 | 0.22 |  | 0.31 | 0.31 |  | 0.22 |  | 0.26 |
| 22 | 臭和味 | / |  | 无异臭、异味 | 无 |  | 无 | 无 |  | 无 |  | 无 |
| 23 | 肉眼可见物 | / |  | 无 | 无 |  | 无 | 无 |  | 无 |  | 无 |
| 24 | pH | / |  | 6.5~8.5 | 8.06 |  | 8.11 | 8.11 |  | 8.06 |  | 8.08 |
| 25 | 铝 | mg/L |  | ≤0.2 | 0.106 |  | 0.071 | 0.106 |  | 0.071 |  | 0.088 |
| 26 | 铁 | mg/L |  | ≤0.3 | ＜0.011 |  | ＜0.011 | ＜0.011 |  | ＜0.011 |  | ＜0.011 |
| 27 | 锰 | mg/L |  | ≤0.1 | ＜0.004 |  | ＜0.004 | ＜0.004 |  | ＜0.004 |  | ＜0.004 |
| 28 | 铜 | mg/L |  | ≤1.0 | ＜0.008 |  | ＜0.008 | ＜0.008 |  | ＜0.008 |  | ＜0.008 |
| 29 | 锌 | mg/L |  | ≤1.0 | 0.036 |  | 0.036 | 0.036 |  | 0.036 |  | 0.036 |
| 30 | 氯化物 | mg/L |  | ≤250 | 16.3 |  | 16.9 | 16.9 |  | 16.3 |  | 16.6 |
| 31 | 硫酸盐 | mg/L |  | ≤250 | 22.9 |  | 23.0 | 23.0 |  | 22.9 |  | 23.0 |
| 32 | 溶解性总固体 | mg/L |  | ≤1000 | 186 |  | 188 | 188 |  | 186 |  | 187 |
| 33 | 总硬度（以CaCO3计） | mg/L |  | ≤450 | 105 |  | 105 | 105 |  | 105 |  | 105 |
| 34 | 耗氧量（CODMn，以02计） | mg/L |  | ≤3 | 1.18 |  | 0.94 | 1.18 |  | 0.94 |  | 1.06 |
| 35 | 氨氮（以N计） | mg/L |  | ≤0.5 | 0.13 |  | 0.13 | 0.13 |  | 0.13 |  | 0.13 |
| 36 | 总a放射性 | Bq/L |  | ≤0.5（指导值） | 0.025 |  | 0.074 | 0.074 |  | 0.025 |  | 0.050 |
| 37 | 总β放射性 | Bq/L |  | ≤1（指导值） | 0.099 |  | 0.066 | 0.099 |  | 0.066 |  | 0.082 |
| 38 | 游离余氯（加氯消毒时测定） | mg/L |  | 出厂水中余量≥0.3mg/L; 且限值为≤2mg/L | 0.77 |  | 0.87 | 0.87 |  | 0.77 |  | 0.82 |
| 扩展指标：50项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 贾第鞭毛虫 | 个/10L |  | ＜1 | 未检出 |  | 未检出 | 未检出 |  | 未检出 |  | 未检出 |
| 40 | 隐孢子虫 | 个/10L |  | ＜1 | 未检出 |  | 未检出 | 未检出 |  | 未检出 |  | 未检出 |
| 41 | 锑 | mg/L |  | ≤0.005 | 0.0008 |  | 0.0009 | 0.0009 |  | 0.0008 |  | 0.0008 |
| 42 | 钡 | mg/L |  | ≤0.7 | 0.029 |  | 0.027 | 0.029 |  | 0.027 |  | 0.028 |
| 43 | 铍 | mg/L |  | ≤0.002 | ＜0.00003 |  | ＜0.00003 | ＜0.00003 |  | ＜0.00003 |  | ＜0.00003 |
| 44 | 硼 | mg/L |  | ≤1.0 | ＜0.20 |  | ＜0.20 | ＜0.20 |  | ＜0.20 |  | ＜0.20 |
| 45 | 钼 | mg/L |  | ≤0.07 | 0.0014 |  | 0.0014 | 0.0014 |  | 0.0014 |  | 0.0014 |
| 46 | 镍 | mg/L |  | ≤0.02 | ＜0.005 |  | ＜0.005 | ＜0.005 |  | ＜0.005 |  | ＜0.005 |
| 47 | 银 | mg/L |  | ≤0.05 | ＜0.0025 |  | ＜0.0025 | ＜0.0025 |  | ＜0.0025 |  | ＜0.0025 |
| 48 | 铊 | mg/L |  | ≤0.0001 | 0.00001 |  | 0.00001 | 0.00001 |  | 0.00001 |  | 0.00001 |
| 49 | 硒 | mg/L |  | ≤0.01 | ＜0.00010 |  | 0.00010 | 0.00010 |  | ＜0.00010 |  | ＜0.00010 |
| 50 | 高氯酸盐 | mg/L |  | ≤0.07 | ＜0.005 |  | ＜0.005 | ＜0.005 |  | ＜0.005 |  | ＜0.005 |
| 51 | 二氯甲烷 | mg/L |  | ≤0.02 | ＜0.00086 |  | ＜0.00086 | ＜0.00086 |  | ＜0.00086 |  | ＜0.00086 |
| 52 | 1，2-二氯乙烷 | mg/L |  | ≤0.03 | ＜0.00063 |  | ＜0.00063 | ＜0.00063 |  | ＜0.00063 |  | ＜0.00063 |
| 53 | 四氯化碳 | mg/L |  | ≤0.002 | ＜0.0005 |  | 0.0006 | 0.0006 |  | 0.0006 |  | 0.0006 |
| 54 | 氯乙烯 | mg/L |  | ≤0.001 | ＜0.00045 |  | ＜0.00045 | ＜0.00045 |  | ＜0.00045 |  | ＜0.00045 |
| 55 | 1，1-二氯乙烯 | mg/L |  | ≤0.03 | ＜0.00120 |  | ＜0.00120 | ＜0.00120 |  | ＜0.00120 |  | ＜0.00120 |
| 56 | 1，2-二氯乙烯（总量） | mg/L |  | ≤0.05 | ＜0.00137 |  | ＜0.00137 | ＜0.00137 |  | ＜0.00137 |  | ＜0.00137 |
| 57 | 三氯乙烯 | mg/L |  | ≤0.02 | ＜0.00110 |  | ＜0.00110 | ＜0.00110 |  | ＜0.00110 |  | ＜0.00110 |
| 58 | 四氯乙烯 | mg/L |  | ≤0.04 | ＜0.00095 |  | ＜0.00095 | ＜0.00095 |  | ＜0.00095 |  | ＜0.00095 |
| 59 | 六氯丁二烯 | mg/L |  | ≤0.0006 | ＜0.00030 |  | ＜0.00030 | ＜0.00030 |  | ＜0.00030 |  | ＜0.00030 |
| 60 | 苯 | mg/L |  | ≤0.01 | ＜0.00039 |  | ＜0.00039 | ＜0.00039 |  | ＜0.00039 |  | ＜0.00039 |
| 61 | 甲苯 | mg/L |  | ≤0.7 | ＜0.00055 |  | ＜0.00055 | ＜0.00055 |  | ＜0.00055 |  | ＜0.00055 |
| 62 | 二甲苯 | mg/L |  | ≤0.5 | ＜0.00066 |  | ＜0.00066 | ＜0.00066 |  | ＜0.00066 |  | ＜0.00066 |
| 63 | 苯乙烯 | mg/L |  | ≤0.02 | ＜0.0062 |  | ＜0.0062 | ＜0.0062 |  | ＜0.0062 |  | ＜0.0062 |
| 64 | 氯苯 | mg/L |  | ≤0.3 | ＜0.00062 |  | ＜0.00062 | ＜0.00062 |  | ＜0.00062 |  | ＜0.00062 |
| 65 | 1，4-二氯苯 | mg/L |  | ≤0.3 | ＜0.00029 |  | ＜0.00029 | ＜0.00029 |  | ＜0.00029 |  | ＜0.00029 |
| 66 | 三氯苯（总量） | mg/L |  | ≤0.02 | ＜0.00052 |  | ＜0.00052 | ＜0.00052 |  | ＜0.00052 |  | ＜0.00052 |
| 67 | 六氯苯 | mg/L |  | ≤0.001 | ＜0.00003 |  | ＜0.00003 | ＜0.00003 |  | ＜0.00003 |  | ＜0.00003 |
| 68 | 七氯 | mg/L |  | ≤0.0004 | ＜0.0002 |  | ＜0.0002 | ＜0.0002 |  | ＜0.0002 |  | ＜0.0002 |
| 69 | 马拉硫磷 | mg/L |  | ≤0.25 | ＜0.0001 |  | ＜0.0001 | ＜0.0001 |  | ＜0.0001 |  | ＜0.0001 |
| 70 | 乐果 | mg/L |  | ≤0.006 | ＜0.0001 |  | ＜0.0001 | ＜0.0001 |  | ＜0.0001 |  | ＜0.0001 |
| 71 | 灭草松 | mg/L |  | ≤0.3 | ＜0.0005 |  | ＜0.0005 | ＜0.0005 |  | ＜0.0005 |  | ＜0.0005 |
| 72 | 百菌清 | mg/L |  | ≤0.01 | ＜0.001 |  | ＜0.001 | ＜0.001 |  | ＜0.001 |  | ＜0.001 |
| 73 | 呋喃丹 | mg/L |  | ≤0.007 | ＜0.000125 |  | ＜0.000125 | ＜0.000125 |  | ＜0.000125 |  | ＜0.000125 |
| 74 | 毒死蜱 | mg/L |  | ≤0.03 | ＜0.002 |  | ＜0.002 | ＜0.002 |  | ＜0.002 |  | ＜0.002 |
| 75 | 草甘膦 | mg/L |  | ≤0.7 | ＜0.025 |  | ＜0.025 | ＜0.025 |  | ＜0.025 |  | ＜0.025 |
| 76 | 敌敌畏 | mg/L |  | ≤0.001 | ＜0.00005 |  | ＜0.00005 | ＜0.00005 |  | ＜0.00005 |  | ＜0.00005 |
| 77 | 莠去津 | mg/L |  | ≤0.002 | ＜0.0005 |  | ＜0.0005 | ＜0.0005 |  | ＜0.0005 |  | ＜0.0005 |
| 78 | 溴氰菊酯 | mg/L |  | ≤0.02 | ＜0.006 |  | ＜0.006 | ＜0.006 |  | ＜0.006 |  | ＜0.006 |
| 79 | 2，4-滴 | mg/L |  | ≤0.03 | ＜0.0002 |  | ＜0.0002 | ＜0.0002 |  | ＜0.0002 |  | ＜0.0002 |
| 80 | 乙草胺 | mg/L |  | ≤0.02 | ＜0.00015 |  | ＜0.00015 | ＜0.00015 |  | ＜0.00015 |  | ＜0.00015 |
| 81 | 五氯酚 | mg/L |  | ≤0.009 | ＜0.00027 |  | ＜0.00027 | ＜0.00027 |  | ＜0.00027 |  | ＜0.00027 |
| 82 | 2，4，6-三氯酚 | mg/L |  | ≤0.2 | ＜0.00054 |  | ＜0.00054 | ＜0.00054 |  | ＜0.00054 |  | ＜0.00054 |
| 83 | 苯并（a）芘 | mg/L |  | ≤0.00001 | ＜0.0000014 |  | ＜0.0000014 | ＜0.0000014 |  | ＜0.0000014 |  | ＜0.0000014 |
| 84 | 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯 | mg/L |  | ≤0.008 | ＜0.002 |  | ＜0.002 | ＜0.002 |  | ＜0.002 |  | ＜0.002 |
| 85 | 丙烯酰胺 | mg/L |  | ≤0.0005 | ＜0.00005 |  | ＜0.00005 | ＜0.00005 |  | ＜0.00005 |  | ＜0.00005 |
| 86 | 环氧氯丙烷 | mg/L |  | ≤0.0004 | ＜0.00012 |  | ＜0.00012 | ＜0.00012 |  | ＜0.00012 |  | ＜0.00012 |
| 87 | 微囊藻毒素-LR | mg/L |  | ≤0.001 | ＜0.0001 |  | ＜0.0001 | ＜0.0001 |  | ＜0.0001 |  | ＜0.0001 |
| 88 | 钠 | mg/L |  | ≤200 | 11.8 |  | 11.4 | 11.8 |  | 11.4 |  | 11.6 |
| 89 | 挥发酚（以苯酚计） | mg/L |  | ≤0.002 | ＜0.001 |  | ＜0.001 | ＜0.001 |  | ＜0.001 |  | ＜0.001 |
| 90 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L |  | ≤0.3 | ＜0.05 |  | ＜0.05 | ＜0.05 |  | ＜0.05 |  | ＜0.05 |
| 91 | 2-甲基异莰醇 | mg/L |  | ≤0.00001 | ＜0.0000022 |  | ＜0.0000022 | ＜0.0000022 |  | ＜0.0000022 |  | ＜0.0000022 |
| 92 | 土臭素 | mg/L |  | ≤0.00001 | ＜0.0000038 |  | ＜0.0000038 | ＜0.0000038 |  | ＜0.0000038 |  | ＜0.0000038 |
| 备注 | 2023年4月1日起执行新的生活饮用水卫生标准（GB5749-2022），因供水公司使用次氯酸钠消毒，所以常规项目中使用二氧化氯和臭氧消毒的相关项目（共5项）无需检测。（新标准97项，只公告92项）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |